## Tabelle1
Kupfer [1 Ohm mm² / m]
|  | R= ro * L / A |  | ro | 0.017
|  | R | Leiterwiderstand
|  | ro | spez. Wiederstand
|  | L | Meter
|  | A | Querschnitt (Fläche)
Magnetventil FESTO CPE10: |  |  |  | Beispiel: Einzelkabel 30m, Sechsfachkabel 300m
Betriebspannung: | 24V | +10% / -15%
Leistung | 1,28 W |  |  | Summenspannung | 24 | V
=> Strom Is | 53,3 mA |  |  | Spannungsverlust Kabel | 0.81408 | V
=> Spulenwiderstand Rs | 450 Ohm |  |  | Ventilspannung | 23.1859 | V
|  |  |  | Verlust in % | 3.392 | % | (erlaubt: -15%)
Steuerkabel (6x)
A | 0.75 | mm²
| L [m] | R(L) [Ohm]
L1 | 50 | 1.1333
L2 | 100 | 2.2667
L3 | 150 | 3.4
L4 | 200 | 4.5333
L5 | 250 | 5.6667
L6 | 300 | 6.8
Einzelkabelkabel (1x)
A | 0.25 | mm²
| L [m] | R(L) [Ohm]
L1 | 5 | 0.34
L2 | 10 | 0.68
L3 | 15 | 1.02
L4 | 20 | 1.36
L5 | 25 | 1.7
L6 | 30 | 2.04
Kontaktwiderstand Lemobuchse ins PA-Terminal | R1 | 1 | Ohm
Kontaktwiderstand Sub-D aus dem PA-Terminal | R2 | 1 | Ohm
Kontaktwiderstand in den Sechsfachverteiler | R3 | 1 | Ohm
Kontaktwiderstand in den Sechsfachverteiler | R4 | 1 | Ohm
Kotaktwiderstand SPS-Terminal | R5 | 1 | Ohm
Schaltrelaiskontaktwiderstand | R6 | 1 | Ohm
GND-Rückleitung | R7 | 1 | Ohm